- UPS主机技术要求：

★1、容量：EA903S智能化单进单出纯在线主机；

2、输入功因：达到≥0.99，使用户的电网环境不会受到污染；

3、频率范围40-70Hz

4、UPS具备对电池定期自动测试/放电/充电功能，支持双机热备份功能；

5、逆变器具有超载能力：105%负载长时间工作,125%负载工作10分钟后转旁路,150%负载工作为1分钟后转旁路；

6、自诊断功能，丰富完整的故障保护功能；

7、输出稳态电压精度：±0.5%；

★8、提供UPS三年原厂售后质保承诺函与产品授权；提供UPS和电池泰尔认证、抗震报告及检测报告复印件；所投产品彩页、证书复印件、技术参数确认表必须提供厂家盖章扫描件。