8号楼配电房电容更换采购需求

- 项目名称：8号楼配电房电容更换

- 项目概况：本项目位于皖南医学院第二附属医院8号楼配电房,主要施工内容：

8号楼配电房1D2,1D3低压电容柜更换干式圆柱形电容器20只，无功补偿控制器1个，接触器3个，熔芯12个. 2D2,2D3低压电容柜更换干式圆柱形电容器20只，无功补偿控制器1个详细清单如下：

| 名称 | 功能参数 | 数量 | 单位 | 备注 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无功补偿控制器 | 测量电压AC50-400V 测量电流5A 工作电压AC170-260V 回路数量10路 共补 | 2 | 只 | 原控制器 开孔尺寸：138mm×138mm 变压器1600KVA 两台变压器 | 苏容电气、德力西、正泰 |
| 共补电容器 | 干式电容器，圆柱形 | 40 | 只 | 原电容高23cm,直径15cm 型号0.4V-23.7kvar-3.电容量3*157.2 原电抗器DV7%-25kvar-400V-50HZ 新更换电容需匹配原电抗器 变压器1600KVA 两台变压器 | 德力西、苏容电气、正泰 |
| 交流接触器 | CDC9-63 | 3 | 只 |  | 德力西、正泰、施耐德 |
| 熔芯 | RT36-00 gG63A | 12 | 只 |  | 上海茗熔、宁波燎原、正泰 |

控制价28000元，以上报价包含拆除，更换安装，旧物处理费用。

三、项目资质要求：

1、供应商须有有效的营业执照和相应的经营范围，具有有效的安全生产许可证。

2、供应商须具有电力承装承修五级资质及以上或机电安装工程三级及以上资质，工作人员有对应的合格有效的特种作业证件。

四、项目工期：5天。

五、付款方式

1.验收后，双方无异议后支付合同总款的 97%；

2.质保期三年，期满后双方无异议，支付尾款。

后勤管理科

2025年3月25日